采购内容及要求

- 项目名称：温州市中医院六虹桥院区、龙湾院区消防设施维修

- 二、预算总金额：115000元（六虹桥院区：9.5万元，  龙湾院区：2万元）

三：采购方式：询价

采购内容一：温州市中医院（六虹桥院区）中庭防火卷帘维修（预算9.5万）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机﹑控制箱： 位置（A206、A221、A223、A227、A327、A405、A407、A442、A506、A512、A624、A635） | 套 | 12 | 电机型号FJJ1617-3P-FTY1500(杰麟），YFH-2型（控制箱） |
| 2 | 其他人工费用（维修/拆除/调试） | 项 | 1 | 包括设备的拆除、维修、调试、脚手架、垃圾清运（铁制品除外） |
|  | 注：总金额不能超9.5万。 |  |  |  |

采购内容二：温州市中医院（龙湾院区）更换消防设备（预算2万）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | （单价）限价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ⑩号楼报警阀组水力警铃故障 | 台 | 1 | 360 | 360 |
| 2 | 部分消防应急广播安装不牢固，消防应急广播线路故障 | / | / | / | 4100 |
| 3 | ⑩号楼3F、6F部分疏散指示标志灯故障及破损，⑩号楼5F应急照明疏散指示线路故障 | 个 | 按实结算 | 100 | 按实结算 |
| 4 | ⑩号楼4F楼层显示器故障 | 台 | 1 | 1000 | 1000 |
| 5 | 部分防火门五金组件卡阻 | 樘 | 按实结算 | 100 | 按实结算 |
| 6 | 室内消火栓箱箱门破损 | 扇 | 1 | 200 | 200 |
| 7 | 人工费 | 工 | / | / | 5000 |
|  | 注:3和5按实结算，总金额不能超2万 |  |  |  |  |

▲投标人超过单项最高限价的投标报价将作无效标处理。

- 四、项目要求：

项目一、温州市中医院（六虹桥院区）中庭防火卷帘维修

1、技术参数响应情况

FJK-JS01型防火卷帘门电控箱

除了具有手动控制防火卷帘门运行外还可以现场配接烟、温感探头实现自动控制或与火灾自动报警系统相连实现消防联动功能。并具有缺相进线相序改变自动保护功能，智能中位调整、(可配)超限保护、无线遥控器。该控制器体积小、重量轻、功能齐全,是传统电控箱的换代产品。控制对象为AC 380V50Hz

防火电控箱的主要功能：

1.1 手动控制功能:操作按钮盒上的按键控制卷帘门上行、下行、停止。

1.2 两种程序控制模式：

1.2.1消防一步信号或烟头信号控制卷帘门半降，消防二步信号或温头信号控制卷帘门全降(二步降)

1.2.2 单一输入信号(烟头信号或消防一步信号)控制卷帘门半降、中停延时后自动全降(一步降)

1.3 反馈门位状态信号:在火警状态卷帘门下降到中位或关闭时控制器分别输出中位或下位接点信号。

1.4 联动输出功能:火警时联动输出接点信号可作为水幕，消防泵、排烟阀等的控制接口。按钮控制回路配置电子锁:在施工中果用非电子锁按钮盒时，需将主机板上的电子锁短路块插好，这样按钮盒上的按键起作用，在施工中采用电子锁按钮盒时，需将主机板上的电子锁短路块拔掉，在打开按钮盒上的电子锁时按键才起作用:否则按钮盒上的按键不起作用，但在火警状态时按键自动起作用。

1.5 逃生功能:火警状态，卷窗门下降到中位以下时，逃生人员触击到按钮盒上任意按键。卷帘门自动返升到中位，停留一段时间后自动下降到底(此过程可反复进行)。

1.6 电源进线相序及缺和自动保护功能:当市相电源进线相所错误或缺相时，控制器发出故障光报警，并禁止控制输出

1.7 声光报警功能;控制器面板上具有电源、故障、火警，上行、下行发光管显示功能，故障、火警音乐报警功能。

1.8 主机复位功能(一般用方调试时模拟来餐状态的能说。卷市门一阵到底相当于复位键)，主机将自动复位，进入正常植控状有

1.9 超限保护功能(选配):在卷常门限位开关失果，控制器停止运行，等持维修人员修理或调整好限位开关

2、防火卷门电机相关的性能参数标准

防火卷帘门电机作为防火卷帘门产口的配套设施，国家消防部门也对其性能作出严格规定，防火卷帘门电机具体性能标准如下所示：

2.1、卷门机的外壳应完整，无缺角和明显裂纹、变形。涂覆部位表面应光滑，无明显气泡、皱纹、斑点、流挂等缺陷。

2.2、卷门机的零部件不应使用易燃和可燃材料制作。

2.3、卷门机应设自动限位装置，当防火卷帘启、闭至上、下限位时，能自动停止，其重复定位误差应小于20mm。

2.4、 卷门机刹车抱闸应可靠，刹车力不应低于额定输出扭矩下配重后的1.5倍，滑行位移不应大于20mm。

- 2.5 在额定输出扭矩下配重后，卷门机启闭运行循环次数不应低于2000次。

- 2.6、 在正常天气条件下，卷门机的电气绝缘电阻应大于20MD。

- 2.7 卷门机空载运行的噪声不应65dB。

- 防火卷帘门是消防重要设施，防火卷门电机作为防火卷帘门的重要组成部分，对于防火卷帘门达到防火、阻隔作用具有辅助作用，其有关性能标准也必须要引起防火卷帘门用户的关注！

项目二：温州市中医院（龙湾院区）更换消防设备

设备清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ⑩号楼报警阀组水力警铃故障 | 台 | 1 |
| 2 | 部分消防应急广播安装不牢固，消防应急广播线路故障 | / | / |
| 3 | ⑩号楼3F、6F部分疏散指示标志灯故障及破损，⑩号楼5F应急照明疏散指示线路故障 | 个 | 按实结算 |
| 4 | ⑩号楼4F楼层显示器故障 | 台 | 1 |
| 5 | 部分防火门五金组件卡阻 | 樘 | 按实结算 |
| 6 | 室内消火栓箱箱门破损 | 扇 | 1 |
| 7 | 人工费 | 工 | / |

五、其它要求

- 供货方案：按采购人要求进行供货。

- 售后服务：

电机及控制柜经安装完工后甲方验收合格日起，质保期限为 12个月。（除人为损坏和不可抗拒因素除外）质保期外设备终身维护保养（需更换配件甲乙双方商议后合理收费）

- 项目工期：该项目的维修、调试期为自合同签订之日起    15   日内完成。

六、付款方式：

合同签订后，待设备安装调试完毕，甲方验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方在收到发票之日起30个工作日内向乙方一次性支付全部合同款项。